## Capa
PROJECTO DE EXECUÇÃO
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES MECÂNICAS
MAPA DE EQUIPAMENTOS
CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DO PAVILHÃO DESPORTIVO - A2
FAMALICÃO I NAZARÉ ¦ DEZEMBRO 2016

## Ventiladores
VENTILADORES DE EXTRACÇÃO
Unidade | Caracteristicas | Função | Pot. Elect. | Lp | Caudal | Perda de Carga | Eq. Terminal
|  |  | [kW] | [dB(A)] | [m3/h] | [Pa]
EXTRACÇÃO
VE.01 | M/LE/H/VC | Pavilhão | 1.157 | 76 | 11930 | 100 | Grelha
VES.01 | M/LE/C/VC | Sanitários | 0.1 | 37 | 630 | 26 | Válvula de Extração
VINL.01 | M/LI/IL/VC | Sanitários | 0.052 | 33 | 480 | 28 | Válvula de Extração
VINL.02 | M/LI/IL/VC | Sanitários | 0.052 | 33 | 560 | 38 | Válvula de Extração
INSUFLAÇÃO
VI.01 | M/LE/H/VC | Pavilhão | 1.157 | 76 | 11930 | 100 | Grelha
Notas:
(1) As perdas de carga indicadas são na conduta e deverão ser confirmadas e corrigidas pelo adjudicatário face aos traçados definitivos e perdas de carga dos equipamentos terminais.
(2) Todos os ventiladores deverão respeitar os requisitos mínimos de eficiência energética, IE2 para potências inferiores 7,5 kW a (quando o motor estiver classificado segundo a norma IEC60034-30). estipulados em legislação em vigor.
Simbologia:
M : Alimentação monofásica |  | C : Centrífugo
T : Alimentação trifásica |  | H : Heliocentrífugo
BE : Bateria eléctrica |  | IL : in-line
BA : Bateria a água |  | IM : Impulso
LE : Localização exterior |  | VC : Velocidade Constante
LI : Localização interior |  | VV : Velocidade variável
X : Axial |  | nV : n Velocidades
RF400 : Resistente ao fogo 400ºC/2h

## Bombas
BOMBAS CIRCULADORAS
Unidade | Caracteristicas | Função | Pot. Elect. | Caudal | Altura manométrica | Perda de Carga | Eq. Terminal
|  |  | [kW] | [l/s] | [m] | [m.c.a]
AQS
B.AQS | M/S/VC | AQS |  | 2.1 | x | 15.32 | Torneiras
SOLAR
B.Solar | M/S/VC | Circuito Solar |  | 0.21 | 8 | x | Painel Solar
RECIRCULAÇÃO
B.R. | M/S/VC | Recirculação do Dep.s |  | 0.05 | 3 | x | Depósito Solar
Notas:
(1) As perdas de carga indicadas são na tubagem e deverão ser confirmadas e corrigidas pelo adjudicatário face aos traçados definitivos e perdas de carga dos equipamentos terminais.
(2) Todas as bombas deverão respeitar os requisitos mínimos de eficiência energética, IE2 para potências inferiores 7,5 kW a (quando o motor estiver classificado segundo a norma IEC60034-30). estipulados em legislação em vigor.
Simbologia:
M : Alimentação monofásica
T : Alimentação trifásica
S : Corpo Simples
SR : Simples + Reserva
D : Corpo Duplo (activa + reserva)
VC : Velocidade constante
VV : Velocidade variável

## Depósitos e Expansão
VASOS DE EXPANSÃO
DEPOSITO AQS
Capacidade [L] | 80
Tipo | Hermético com membrana sob pressão de azono
DEPOSITO SOLAR
Capacidade [L] | 150
Tipo | Hermético com membrana sob pressão de azono
COLETOR DE DISTRIBUIÇÃO
Capacidade [L] | 80
Tipo | Hermético com membrana sob pressão de azono
DEPÓSITO SOLAR
Capacidade [L] | 2000
Construção | Aço inox RSt-37-2, DIN 4753
Serpentinas | 1
DEPÓSITO AQS
Capacidade [L] | 1000
Construção | Aço inox RSt-37-2, DIN 4753
Serpentinas | 1
RESISTÊNCIA DE APOIO
Potência [KW] | 9
Alimentação [V/ph/Hz] | 400/3/50
COLECTORES SOLARES
Fluido | água (90%) + glicol (10%)
Superfície total [m2] | 2.37
Superfície de abertura [m2] | 2.25
Caudal nominal [L/h] | 50
Peso em vazio [kg] | 40
Pressão de funcionamento admissível do painel [bar] | 6
Coeficientes de perdas térmicas [W/m²/K] | a1 = 3,216 / a2 = 0,015
Rendimento óptico [%] | 76.6
DISSIPADOR DE CALOR
Fluido | água (90%) + glicol (10%)
Caudal nominal [m3/h] | 1.7
Potência Térmica [KW] | 24
Dimensões AxLxP [mm] | 780x555x362
Alimentação [V/ph/Hz] | 230/1/50
Consumo eléctrico [W/A] | 285 / 0,6
Velocidade [rpm] | 1430
Nota:
Todos equipamentos quando montados no exterior ou áreas técnicas deverão possuir proteção anti corrosão devido à proximidade da linha costeira.

## Difusão
UNIDADES TERMINAIS DE DIFUSÃO
Ref. | Dimensões | Ak
| [mm] | [m2]
Grelha de Rejeição
Grej.01 | 1000x240 | 0.051
As unidades terminais de Difusão serão fornecidas com:
- Acessórios de interligação e os necessários ao seu correcto funcionamento
- Serão equipadas com plenos, registos, isolamentos e acessórios do mesmo fabricante.
- Serão à cor natural ou termolacadas na cor a definir pela Arquitectura.
Notas:
(1) Caso as dimensões indicadas não sejam standard, cabe ao adjudicatário solicitar a construção das grelhas à medida, ou a colocação de grelhas de dimensão equivalente, a aprovar pela Fiscalização.