## Quadros - Normais
Normal | [20 empty] | Constantes
QUADRO | Origem | Distância (m) | Potência (kVA) |  | Pot. Total (KVA) | Ib (A) | Cabo | Método / Fator Correção | Iz (A)* | Fusível /Disj. | In | I2 (A) | Queda de Tensão - Troço (V) | Queda de Tensão - Total (V) | DU % | ICC (kA) | 0.0225 | SF | IB<In<Iz | I2<1,45 Iz | rcu | ral | l
QE | EDP | 10 | Pot. | 5 | 45.5 | 65.6736 | 4xXZ1-R1x35 | D/0.8 | 139 | D | 100 | 130 | 0.6755 | 0.6755 | 0.2937% | 10 | 0.036 | 35 | OK | OK | 0.0225 | 0.036 | 8e-05
|  |  | Q.01 | 30 | (1)
|  |  | Q.02 | 5
|  |  | Q.AVAC | 25
Q.01 | QE | 65 | Pot. | 30 | 30 | 43.3013 | XZ1-R5G25 | E/0,72 | 91 | D | 80 | 104 | 2.5331 | 3.2086 | 1.395% | 6 | cu | 25 | OK | OK
Q.02 | QE | 117 | Pot. | 5 | 5 | 7.2169 | XZ1-U 5G6 | E/0,72 | 38 | D | 32 | 41.6 | 3.1664 | 3.8419 | 1.67% | 6 | cu | 6 | OK | OK
Q.AVAC | QE | 70 | Pot. | 25 | 25 | 36.0844 | XZ1-R 5G25 | E/0.72 | 91 | D | 80 | 104 | 2.2733 | 2.9488 | 1.282% | 6 | cu | 25 | OK | OK
NOTA:
- Valores para Icc à entrada do QE inferiores a 10KA. Se os valores forem diferentes todos os valores de Icc devem ser recalculados
- Para a resistividade dos condutores à temperatura de serviço normal considerou-se 1,25 vezes a resistividade a 20ºC (0,0225 para o Cobre e 0,036 para o alumínio)
- Valores de I2 para Disjuntores não Domésticos
*O Iz apresentado já se encontra afectado pelo Fator de Correção para agrupamento de Cabos.
(1) - Valor da potência apresentada afetada de coeficiente de simultaneidade de 0,7.
Note on M5: Rui Silva:
Note on L5: Rui Silva: Usar Letra Grande
Note on N5: Rui Silva: Disjuntores Não Domésticos = 1,3*In. Domésticos=1,45*In. Fusíveis Superiores a 16 A=1,6*In
Note on O5: Rui Silva: Para a Temperatura ambiente de 20ºC