## Capa
PROJECTO DE EXECUÇÃO
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES MECÂNICAS
MAPA DE EQUIPAMENTOS
CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DO PAVILHÃO DESPORTIVO - A3
FAMALICÃO I NAZARÉ ¦ DEZEMBRO 2016

## UEMSp1
UNIDADES EXTERIORES MULTI-SPLIT
Referência |  |  |  | UEMSp.1
Tipo unidade exterior |  |  |  | Multi-Split Inverter
Capacidade nominal de arrefecimento |  |  | kW | 7.4
Capacidade nominal de aquecimento |  |  | kW | 8.5
Caudal |  |  | m3/h | 2507
Alimentação elétrica |  |  | V-ph-Hz | 220/240-1-50
Características elétricas (*1) | Arrefecimento | Classe Energética |  | A++
|  | Potência nominal | kW | 2
|  | EER | kW/kW | 3.75
| Aquecimento | Classe Energética |  | A+
|  | Potência nominal | kW | 2.2
|  | COP | kW/kW | 4.09
Dimensões |  | Altura | mm | 890
|  | Largura | mm | 900
|  | Profundidade | mm | 320
Peso |  |  | kg | 72
Compressor do tipo |  |  |  | DC Twin Rotary
Refrigerante | Nome |  |  | R410A
| Carga |  | kg | 2.4
Nível de pressão sonora |  | Arrefecimento | dB(A) | 48
|  | Aquecimento | dB(A) | 49
Nível de potência sonora |  | Arrefecimento | dB(A) | 63
|  | Aquecimento | dB(A) | 64
Notas:
(1) Todas as unidades serão interligadas a rede de esgotos através de tubagem em PVC. As ligações serão devidamente sifonadas e compactibilizadas em obra com águas e esgotos.
(2) Todas as unidades serão seleccionadas de modo a satisfazer as cargas constantes das folhas finais de cálculo das necessidades térmicas, indicadas nas peças desenhadas de circuitos hidráulicos e serão equipadas com todas as válvulas, filtros e demais acessórios ao seu bom funcionamento.
(3) Todos os equipamentos deverão respeitar os requisitos mínimos de eficiência energética, Classe Energética mínima de B. estipulados em legislação em vigor.
(4) Todos os ventiladores deverão respeitar os requisitos mínimos de eficiência energética, IE2 para potências inferiores 7,5 kW a (quando o motor estiver classificado segundo a norma IEC60034-30). estipulados em legislação em vigor.
As unidades serão fornecidas com:
Estruturas de fixação e apoio
Bomba para drenagem de condensados sempre que não se consiga garantir um pendente mínimo de 2%
Cabos de comando e controlo
Filtro
Válvulas

## SPL
UNIDADES INTERIORES SPLIT DO TIPO MURAL
Referência |  | SPL1 | SPL2-3
Capacidade Nominal de Arrefecimento | KW | 2 | 2.7
Capacidade Nominal de Aquecimeno | KW | 2.14 | 3.18
Caudal de Ar | m3/h | 570 | 570
Pressão Sonora - (Alta /Baixa) | dB(A) | 39/28 | 39/28
Potência Sonora - (Alta) | dB(A) | 54 | 54
Dimensões
Altura | mm | 275 | 275
Largura | mm | 790 | 790
Profundidade | mm | 217 | 217
Bomba de Condensados |  | Incluída
Ligações frigoríficas, linha de Gás | mm/plg. | Ø 9,52 /(3/8”)
Ligações frigoríficas, linha de Líquido | mm/plg. | Ø 6,4 / (1/4”)
Peso da unidade | Kg | 10 | 10
Notas:
(1) Potência máxima da unidade de referência.
(2) Todas as unidades serão interligadas a rede de esgotos através de tugabem em PVC. As ligações serão devidamente sifonadas e compactibilizadas em obra com águas e esgotos.
(3) Todas as unidades serão seleccionadas de modo a satisfazer as cargas constantes das folhas finais de cálculo das necessidades térmicas, indicadas nas peças desenhadas de circuitos hidráulicos e serão equipadas com todas as válvulas, filtros e demais acessórios ao seu bom funcionamento
(4) É necessário alimentação para cada unidade interior, conforme esquema elétrico apresentado nas peças desenhadas.
(5) Todos os equipamentos deverão respeitar os requisitos mínimos de eficiência energética, Classe Energética mínima de B. estipulados em legislação em vigor.
(6) Todos os ventiladores deverão respeitar os requisitos mínimos de eficiência energética, IE2 para potências inferiores 7,5 kW a (quando o motor estiver classificado segundo a norma IEC60034-30). estipulados em legislação em vigor.
As unidades serão fornecidas com:
Estruturas de fixação e apoio
Bomba para drenagem de condensados sempre que não se consiga garantir um pendente mínimo de 2%
Cabos de comando e controlo
Filtro
Válvulas

## Difusão
UNIDADES TERMINAIS DE DIFUSÃO
Ref. | Dimensões | Ak
| [mm] | [m2]
Válvula de Extração
BE.01 | Ø100 | ---
BE.02 | Ø150 | ---
Grelha de Extração
GE.01 | 300x150 | 0.0324
As unidades terminais de Difusão serão fornecidas com:
- Acessórios de interligação e os necessários ao seu correcto funcionamento
- Serão equipadas com plenos, registos, isolamentos e acessórios do mesmo fabricante.
- Serão à cor natural ou termolacadas na cor a definir pela Arquitectura.
Notas:
(1) Caso as dimensões indicadas não sejam standard, cabe ao adjudicatário solicitar a construção das grelhas à medida, ou a colocação de grelhas de dimensão equivalente, a aprovar pela Fiscalização.